## Slide 1: Funksysteme simultan nutzen und störungsfrei koppeln
PROCOM Deutschland GmbH
Ingo Semrau

## Slide 2: Funk in Gebäuden und Tunneln
Gebäude müssen energieeffizient gebaut werden.
Die Funkwellen bleiben draußen…
Fenster werden zur Vermeidung von Wärmeeindringung bedampft.
Hohe Wandisolierung erfordert Dämm-Material, das die Funkwellen nicht durchlässt.
Die Mieter wollen im Büro mobil erreichbar sein.
Bürogebäude ohne Handy-Versorgung ?
Einkaufszentrum ohne Funk für Rettungskräfte ?
Dann gibt es keine Betriebsgenehmigung.

## Slide 3: Funk in Gebäuden
Innerbetriebliche Mitarbeiter (Krankenhauspersonal, Hausmeister etc.)
Telemetriedatenübertragung für Verbrauchs-datenerfassung von Heizungs- und Stromzählern, Ermittlung der Parkplatzbelegung usw.
Private Wach- und Sicherheitsdienste
Digitalfunk für BOS Sicherheitskräfte für die öffentliche Sicherheit
Funkversorgung der Besucher mit GSM, 4G und 5G Mobilfunk
Wer muss in Einkaufszentren, Krankenhäusern etc. funken ?
WLAN Versorgung als Serviceleistung für Kunden
Ohne Objektfunkanlagen kein Funk im Gebäude !

## Slide 4: Funk in Tunneln
Funk in Tunneln ist essentiell notwendig..
Ein Funkdienst kommt selten allein …
Mobile Datenübertragung für autonomes Fahren
BOS Digitalfunk bei Unfällen, Bränden etc.
UKW und DAB+ Radioempfang für Verkehrsfunk und Sicherheitsdurchsagen
Funk für ÖPNV (Flottensteuerung, Fahrplan-übertragung, Positionsübermittlung, Sprachfunk
Handyversorgung über GSM, 4G und 5G Mobilfunk

## Slide 5: Funk zusammenkoppeln und verteilen
2. Schritt :
Alle Funkdienste und Funksignale
dorthin zu verteilen, wo sie mit der
notwendigen Signalgüte benötigt
werden.
Klingt ganz einfach …
1. Schritt :
Alle Funkdienste störungsfrei
zusammenkoppeln

## Slide 6: Was ist zu beachten ?
- Netz- und ETSI Konformität - Leitfadenkonformer Aufbau
- Gegenseitige Bedämpfung der Funkdienste
- Großsignalfestigkeit
- Temperaturbereich (Drift von Filterkurven)
- Intermodulationsfestigkeit (PIM)
- max. Leistung und max. Peak Power
- max. Signallaufzeit
- max. Bit- und Vektorfehlerraten
- Vorbereitet für Kanalerweiterungen
- ROHS- und REACH konforme Produkte
- Nach ISO 9000 gefertigte Komponenten
- Unterdrückung von Seitenbandrauschen

## Slide 7: TETRA BOS Erweiterung
60 neue Kanäle
Frequenzverteilung des TETRA Bands 380 - 400 MHz
5 MHz Bandbreite
25 kHz Kanalabstand
= 40 Kanäle je 1 MHz
= 200 Kanäle bei 5 MHz
+ 1,5 MHz Bandbreite zusätzlich
= 60 Kanäle extra
Subband A + 60 Kanäle vom Subband B = Subband A+ ?

## Slide 8: Wer verwendet die neuen Kanäle ?

## Slide 9: Koppelfelder
Wie werden mehrere Funkanlagen zusammengeschaltet
?
?
?
?

## Slide 10
Splitter - Koppler - Teiler ???
Systemdesign von Koppelnetzwerken gehört in die Hände von erfahrenen Spezialisten.
Koppler
Splitter
Leistungsteiler
Leitungsteiler
Resistive Verteiler
Reaktive Verteiler
Filter
Duplexer
Diplexer
Isolatoren
Hybride
Die Funktionalität hängt oft von Parametern ab, die in den
Produkt-Datenblättern nicht spezifiziert sind.

## Slide 11: Duplexer
Zusammenschaltung oder Trennung von 2 Frequenzen oder Schaltbandbreiten innerhalb eines gemeinsamen Bands
Beispiel 1 :
Zusammenschalten des Senders und des Empfängers eines Repeaters auf eine gemeinsame Antenne

## Slide 12: Duplexer
Zusammenschaltung oder Trennung von 2 Frequenzen oder Schaltbandbreiten innerhalb eines gemeinsamen Bands
Beispiel 2 :
Auftrennen der Sende- und Empfangsfrequenz eines gemeinsamen Funkgeräteanschlusses auf 2 separate Ausgänge

## Slide 13: Duplexer - Modelle
Sperr/Pass-Duplexer Bandpass-Duplexer Cavity - Duplexer

## Slide 14: Duplexer
Kanalselektive Justierung
justiert wird :
Einfügeverlust
Entkopplung
SWR
Die Anzahl der Resonatorkammern (Cavities) entscheidet über die zu erzielende Sperrdämpfung

## Slide 15: Steilflankigkeit
Die Größe der Hohlraum-Resonatoren (Cavities) entscheidet über die Steilflankigkeit

## Slide 16: Diplexer - Anwendung
1 gemeinsame Antenne
1 gemeinsames Mastkabel

## Slide 17
Aufbau eines einfachen Multiband-Koppelnetzwerks für Straßentunnel
150 / 155
DMR Funk
Straßen-
meisterei
200-240
DAB +
Radio
digital
380-400
TETRA BOS
TMO
410-430
TETRA
Zivil
790 - 2.700
GSM, 4G
WiFi
Zum DAS Verteilsystem
Bandpass-
Duplexer
Low PIM
Diplexer
Diplexer
Diplexer
Diplexer
Low PIM
0-108
130-960
0-174
200-960
0-240
330-960
0-520
790-2.700
88 - 108
UKW
Radio
analog

## Slide 18: Planung von Koppelnetzwerken

## Slide 19
Aufbau eines komplexen Multiband-Koppelnetzwerks

## Slide 20
Beispiel : Signalverteilung
DAS Signalverteilsyssteme
Signalverteilung
mit Richtkoppler
Signalverteilung
mit Tapper

## Slide 21: Passive Intermodulation
PIM = Passive Intermodulation
Unerwünschte Signale, die durch Mischen von zwei oder mehreren HF Trägern in nicht linearen passiven Komponenten (z.B. Antennen, Filter, Kabel oder Stecker) entstehen.
Was ist PIM ?
Notes: 1. Passive intermodulation effects occur as the result of a non-linearity being experienced by two or more signals.
2. PIM is a form of intermodulation distortion that occurs in passive components normally thought of as linear, such as cables, jumpers, connectors, filters and antennas.
3. The additional frequencies disturb the communication, when they fall within the uplink or receive band of a basestation.
4. Intermodulated signals are generated late in the signal path, they cannot be filtered out and may cause more harm than the stronger, but filtered, IM products from active components.
PIM is an unwanted signal created by the mixing of two or more RF signals, caused by nonlinearity of the passive components in the RF path such as antennas, filters, cables or connectors
.
PIM product is the result of high power tones mixing induced by ferromagnetic materials, junctions of dissimilar metals, metal-oxide junctions, contaminated junctions and loose RF connectors.

## Slide 22: Passive Intermodulation
Eingangssignal
Ausgangssignal
Nicht
linear
Passive Komponente
gewünschte Signale
Unerwünschte Signale
PIM = Passive Intermodulation
Nicht lineare Komponenten generieren unerwünschte weitere Signale, die durch Mischen von zwei oder mehr Kanälen entstehen.
Notes: 1. Passive intermodulation effects occur as the result of a non-linearity being experienced by two or more signals.
2. PIM is a form of intermodulation distortion that occurs in passive components normally thought of as linear, such as cables, jumpers, connectors, filters and antennas.
3. The additional frequencies disturb the communication, when they fall within the uplink or receive band of a basestation.
4. Intermodulated signals are generated late in the signal path, they cannot be filtered out and may cause more harm than the stronger, but filtered, IM products from active components.
PIM is an unwanted signal created by the mixing of two or more RF signals, caused by nonlinearity of the passive components in the RF path such as antennas, filters, cables or connectors
.
PIM product is the result of high power tones mixing induced by ferromagnetic materials, junctions of dissimilar metals, metal-oxide junctions, contaminated junctions and loose RF connectors.

## Slide 23: Passive Intermodulation
IM-Ordnung | Niedrigere PIM Frequenz | Höhere PIM Frequenz
PIM 3. Ordnung | PIM Freq = 2*F1 - 1*F2 | PIM Freq = 2*F2-1*F1
PIM 5. Ordnung | PIM Freq = 3*F1 - 2*F2 | PIM Freq = 3*F2-2*F1
PIM 7. Ordnung | PIM Freq = 4*F1 - 3*F2 | PIM Freq = 4*F2-3*F1
HF-Träger (Carrier)
Intermoduationsprodukte
Intermoduationsprodukte
Notes: Here you see how the IM products are calculated up to the 7’th order
As you see it IM products can be predicted and n most cases taken into account when you are doing your radio planning.

## Slide 24: Passive Intermodulation
IM3 = 2 x f1 - f2 = 2 x 390 MHz - 395MHz = 385MHz IM5 = 3 x f1 – 2 x f2 = 3 x 390 MHz – 2 x 395 MHz = 380 MHz
Beispiel 1
Zwei Träger einer Basisstation generieren PIM
Das unerwünschte Produkt 3.Ordnung fällt direkt in das entsprechende Empfangsband
PIM Effekte in Funksystemen
Uplink
Empfangsfrequenz
der Basisstation
Downlink
Sendefrequenz
der Basisstation
Notes: It is unlikely that a 3rd order product will fall directly into a designed cellular receive band. It is highly likely that energy from other external transmissions will mix within the nonlinear transmission line causing many smaller PIM levels to mix over and over, resulting in a wideband raised noise floor that usually spans all operators licensed spectrum. Once this raised noise floor crosses into the Rx band, it then has an open door (and sometimes gain via a LNA) into the BTS.
When PIM products fall within the receive band of a cell site radio, they make the receiver less sensitive to weak signals that limits receive coverage. This increases the bit-error-rate (BER)and creates more dropped calls. If the connection is for data, interference from PIM creates more error protection bits and resends, which causes a lower overall data rate. In some cases, PIM can even cause receiver blocking, shutting down the sector.

## Slide 25: Passive Intermodulation
Wie wird die Funkkommunikation durch PIM beeinträchtigt:
Erhöhte Bitfehlerrate (BER)
Datenverbindungen : Weitere Fehlerschutzbits werden generiert und wiederholt gesendet => generell reduzierte Datenrate
Reduzierte Empfindlichkeit => geringere Funkabdeckung
  Reduzierte Zellkapazität => reduzierter Umsatz !
Erhöhte Funkabbrüche
Empfänger-Blocking
PIM Effekte in Funksystemen
Notes: In digital radio systems a common consequence of PIM is a increase in bit error rate that will degrade the throughput of the radio link and cause voice and data information to become unuseable
The receiver is looking for the true signal see the spurious as real

## Slide 26: Passive Intermodulation
Verbesserte Empfängerempfindlichkeit
(mit jeder Gerätegeneration ca. +2 dB)
Erhöhte Empfängerempfindlichkeit erfordert ein Absenken des Rauschpegels
PIM Störungen werden deutlich spürbar und beeinflussen messbar das Funkverhalten
TETRA Mobilgerät | Statische Empfänger- empfindlichkeit | Dynamische Empfänger- empfindlichkeit
MTM700 | -112 dBm | -103 dBm
MTM800 | -114 dBm | -105 dBm
MTM5400 | -116 dBm | -107 dBm
Warum ist PIM heute wichtiger als früher?

## Slide 27: Passive Intermodulation
Low PIM Produkte:
Breitband-Tapper
Breitband-Splitter für hohe Leistung
Breitband-Diplexer
Breitband-Koppler
Abschlusswiderstände
Dämpfungsglieder
Multiband-Combiner
Indoor Antennen
Kolineare Rundstrahlantennen
Sektorantennen

## Slide 28
Vielen Dank
für
Ihre Aufmerksamkeit !!
Ingo Semrau